## 配置表1
中央空调系统冷负荷配置一览表
楼层 | 房间功能 | 面积(m2) | 数量(台) | 单台制冷量(w) | 实际制冷量(w) | 实际单位面积制冷量(w/m2) | 备注
1F | 化妆间 | 54 | 1 | 12000 | 12000 | 222.2222
| 实景直播间二 | 112 | 3 | 12000 | 36000 | 321.4286
| 实景直播间一 | 84 | 2 | 12000 | 24000 | 285.7143
| 直播间06 | 13 | 1 | 4000 | 4000 | 307.6923
| 直播间05 | 18 | 1 | 5600 | 5600 | 311.1111
| 直播间04 | 20 | 1 | 6300 | 6300 | 315
| 直播间03 | 23 | 1 | 7100 | 7100 | 308.6957
| 直播间02 | 18 | 1 | 5600 | 5600 | 311.1111
| 直播间01 | 12.3 | 1 | 4000 | 4000 | 325.2033
| 录音室 | 8 | 1 | 2500 | 2500 | 312.5
| 化妆间 | 8 | 1 | 2500 | 2500 | 312.5
| 设备间 | 8 | 1 | 2500 | 2500 | 312.5
| 直播间07 | 13 | 1 | 4000 | 4000 | 307.6923
| 直播间08 | 13 | 1 | 4000 | 4000 | 307.6923
| 过厅 教室 | 88 | 2 | 12500 | 25000 | 284.0909
| 管委会办公室 | 38 | 1 | 11200 | 11200 | 294.7368
| 多功能报告厅 | 165 | 4 | 12000 | 48000 | 290.9091
| 新媒体双创中心 | 96 | 2 | 14000 | 28000 | 291.6667
| 实景直播间三 | 85 | 2 | 12500 | 25000 | 294.1176
| 实景直播间四 | 134 | 3 | 14000 | 42000 | 313.4328
2F | 新媒体双创中心 | 190 | 4 | 14000 | 56000 | 294.7368
| 会客室 | 32 | 1 | 10000 | 10000 | 312.5
| 会议室02 | 32 | 1 | 10000 | 10000 | 312.5
| 会议室01 | 51 | 1 | 14000 | 14000 | 274.5098
合计 |  | 1315.3 | 38 |  | 389300